| Исх. №123 От 26.03.2025г. | Кому: Директору ООО «Заказчик» Иванову И.И. От: Директора ООО «Подрядчик» Петрова П.П. |
| --- | --- |

Уведомление о выявленных ошибках в проектной документации

и просьба о внесении изменений

Уважаемый Иван Иванович!

В ходе подготовки и выполнения работ по договору №24 от 25.03.2025г. по объекту «Строительство административного здания по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 10» специалистами нашей организации были выявлены следующие несоответствия и ошибки в проектной документации:

- Проектом предусмотрено размещение воздуховодов сечением 500х300 мм в запотолочном пространстве, где по факту отсутствует достаточно места. Это создаёт риск нарушения целостности конструкции и невозможности монтажа.

- Местоположение приточной установки П1 в проекте указано в зоне пересечения с существующей перегородкой, что делает монтаж в указанной точке невозможным без демонтажа конструкции.

- Вывод воздуховода В1 предусмотрен в проекте через наружную стену, однако в этом месте по факту проходит несущая колонна, что исключает возможность выполнения работ без внесения изменений в проект.

В связи с вышеизложенным просим Вас в кратчайшие сроки:

- рассмотреть выявленные несоответствия;

- инициировать внесение изменений в проектную документацию;

- предоставить откорректированную рабочую документацию в производство работ.

Просим уведомить нас о сроках предоставления обновленной документации для корректного продолжения работ без задержек и рисков нарушения строительных норм.

Директор ООО «Подрядчик»	Петров П.П.