## Лист1
Протокол испытаний распространяется только на испытанную электроустановку. Недопустима частичная или полная перепечатка, или копирование без разрешения испытательной лаборатории.
[5 empty] | ПРОТОКОЛ № Протокол измерения сопротивления растекания контура заземлителя |  |  |  | Объект:
Адрес:
Дата проведения измерения: |  |  |  |  | 2025-02-13
Нормативные документы,на основании которых произведены испытания:
1. Техничекие решения, шифр: |  |  |  |  | шифр, кто разработал
2. ПУЭ изд.7 гл.1.8.39,СТО 34.01-23.1-001-2017г. п.34.4
1. | Общие данные
Характеристика грунта: |  |  |  | суглинок |  | Состояние погоды: |  |  |  | пасмурно, снег
2. | Визуальный осмотр контура заземления при произведении измерений
Произведен визуальный осмотр заземляющего устройства, сечение и материал заземляющего устройства соответствует требованиям ТР, шифр: 00/0000000
3. | Результаты измерения сопротивления растекания контура заземления опор
Таблица №1
№ п.п. | Наименование установки и место измерения | [6 empty] | Измеренное сопротивление Rизм.Ом |  | Наибольшее допустимое сопротивление Rд,Ом в соответствии с РД/НТД (см.п.6) |  |  | Заключение о соответствии с РД/НТД
1 | Контур заземления *указать конструкцию* (измерение 1) | [6 empty] | 00.00 |  | 10 | / | --- | соответ./не соответ | / | ---
2 | Контур заземления *указать конструкцию* (измерение 1) | [6 empty] | 00.00 |  | 10 | / | --- | соответ./не соответ | / | ---
3 | Контур заземления *указать конструкцию* (измерение 1) | [6 empty] | 00.00 |  | 10 | / | --- | соответ./не соответ | / | ---
4. | Схема произведения испытаний | [5 empty] | 5. | Схема произведения измерения грунта.
6. | Удельное сопротивление грунта
Таблица №2
|  | № п.п. | Место измерения | [6 empty] | Измеренное сопротивление грунта ρ (Ом*м) |  | Наибольшее допустимое сопротивление ρ (Ом*м)
|  | 1 | Контур заземления ВЛ | [6 empty] | ---- |  | ≤ 100
6.1. | Наибольшее сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ по ПУЭ изд.7
Табл.№2.5.19
|  | N п.п. | Удельное эквивалентное сопротивление грунта ρ, Ом*м | [5 empty] | Наибольшее сопротивление заземляющего устройства R, Ом
|  | 1 | До 100 | [5 empty] | 10
|  | 2 | Более 100 до 500 | [5 empty] | 15
|  | 3 | Более 500 до1000 | [5 empty] | 20
|  | 4 | Более 1000 до 5000 | [5 empty] | 30
|  | 5 | Более 5000 | [5 empty] | 6*10
6.2. | Вывод: | [14 empty] | Величина сопротивление грунта, ρ Ом*м полученная в результате измерения, с учётом требования ПУЭ изд.7 таблица №2.5.19, состовляет > 500 ≤ 1000, соответственно наибольшнее сопротивление заземляющего устройства принимаем ≤ 20 Ом.
измерения не производились
7. | Заключение:
7.1 | Сопротивления растекания тока контура заземления оп.44 указанных в таблице №1 не соответствует требованиям ТР, шифр: 00.00000000 | [14 empty] | Заключение: сопротивление растекания тока контура заземления опор соответствует требованиям ПУЭ и проекта. Все измеренные параметры контура заземлителя соответствуют требованиям ПУЭ 7 гл. 1.8.39, СТО 34.01-23.1-001-2017.
7.2 | В соответствии с проведенными испытаниями сопротивление растекания тока контура заземления оп.44 не соответствует ПУЭ изд.7 гл.1.8.39,СТО 34.01-23.1-001-2017г. п.34.4
7.3 | Требуется повторный контрольный замер сопротивления растеканию тока контура заземления опор ВЛ совместно с ЭТЛ Подрядчика
8. | Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений
№ п.п. | Наименование прибора |  |  |  | Тип | Зав. номер |  | Диапазон измерений |  | Основная погрешность |  |  |  | № свид.
1 | Измеритель сопротивления заземления |  |  |  | ИС-10 | 16349 |  | 0,601Ом-9999Ом |  | ±3% |  |  |  | -
| Должность | [10 empty] | Фамилия И.О.
| Должность руководителя | [10 empty] | Фамилия И.О.