Рекомендации по разработке проектов производства работ и технологических карт

Согласно требованиям ряда нормативно-технических документов (приложение 1) в целях безопасного производства работ (в частности, с применением грузоподъемных машин, в действующих электроустановках, на тепломеханическом оборудовании электростанций, в тепловых сетях, строительно-монтажных и других работ повышенной опасности) необходимо перед началом работ разработать проект производства работ (далее — ППР) или технологические карты (далее — ТК).

Разработанные и утвержденные руководством предприятия ППР и ТК следует заранее выдать работникам, ответственным за безопасное производство работ, для тщательной проработки и подготовки к предстоящим работам и безопасного их выполнения.

Приведенные ниже рекомендации по обеспечению безопасности работ необходимо учитывать при разработке ППР и ТК, касающихся разных направлений деятельности в области ремонтно-эксплуатационного обслуживания энергетического оборудования электростанций, электрических и тепловых сетей, зданий, сооружений и других объектов промышленного, сельскохозяйственного и иного назначения.

В приложениях 2–5 приведены макеты ППР и ТК на отдельные виды работ, которые могут быть использованы для разработки документов на работы повышенной опасности.

Рекомендации по обеспечению электробезопасности

При работе на открытом распределительном устройстве (ОРУ) подстанций 35 кВ и выше (электростанций), пристанционном узле электростанций

Необходимо указать:

- токоведущие части, находящиеся под напряжением ремонтируемого и соседних присоединений;

- допустимые расстояния приближения людей, инструментов, оснастки, машин, механизмов и т. п. к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- маршруты прохода людей, проноса оснастки и механизмов, проезда машин до рабочего места;

- «травмоопасные» места, «травмоопасное» оборудование (места с заниженными расстояниями от неогражденных токоведущих частей до земли, дефектные маслонаполненные высоковольтные вводы напряжением 110 кВ и выше, трансформаторы напряжения типа НКФ-110 кВ и т. д.);

- порядок подключения, заземления и применения технологического оборудования (насосов, лебедок и т. д.); исполнения и применения ремонтного освещения (при работе в баках выключателей, силовых трансформаторов и т. д.); применения электрифицированного инструмента, электросварочных аппаратов;

- допустимый сектор перемещения грузов.

При работе на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи, трансформаторных подстанциях (ТП) напряжением 6—20/0,4

Необходимо указать:

- оставшиеся в работе (под напряжением) проходящие параллельно ВЛ;

- ВЛ, пересекающие данную ВЛ;

- другие цепи ВЛ при совместной подвеске нескольких цепей;

- ВЛ, находящиеся под наведенным напряжением;

- допустимые расстояния приближения людей, инструментов, оснастки, машин, механизмов и т. п. к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- способ и меры безопасности при сборке и разборке металлических разборных лестниц для подъема людей на центрифугированные опоры.

При работе на тепломеханическом и гидротехническом оборудовании, в химических цехах

Необходимо указать:

- порядок устройства освещения рабочих мест (применяемое напряжение, высота и места расположения светильников и т. п.);

- меры безопасности при работе с электрифицированным инструментом в особо опасных в отношении поражения электротоком местах (закрытых сосудах, сырых местах, приямках, колодцах, камерах и т. п.);

- меры безопасности при выполнении электросварочных работ, в том числе в закрытых сосудах, топках котлов и т. д.;

- порядок подключения, заземления и применения электролебедок, электротельферов, электроталей, электросварочных аппаратов и преобразователей, электрифицированного инструмента; места расположения коммутационных аппаратов; способ исполнения вводного устройства;

- действия персонала при попадании людей под напряжение (в каком месте и какой коммутационный аппарат следует отключить и т. п.).

При работе в тепловых сетях (на магистральных и распределительных трубопроводах, в тепловых камерах, колодцах

Необходимо указать:

- все ВЛ электропередачи (силовые, освещения), радиопроводной сети, связи, электрифицированного транспорта, находящиеся в зоне работы;

- все кабельные линии (КЛ) электропередачи (напряжением до и выше 1000 В);

- допустимое расстояние приближения людей, материалов, оборудования, оснастки, машин и механизмов до проводов ВЛ электропередачи, находящихся под напряжением;

- порядок устройства освещения рабочих мест (применяемое напряжение, места расположения светильников, способ исполнения — кабельный, воздушный и т. д.);

- меры безопасности при производстве электрогазосварочных работ в траншее, камере, колодце, в том числе при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, изморось и т. д.);

- меры безопасности при производстве земляных работ в охранной зоне КЛ электропередачи (выемка грунта землеройной техникой, вручную, способы укрепления стенок траншеи от обрушения, порядок спуска персонала и т. д.).

При выполнении строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и других работ

Необходимо указать:

- порядок устройства рабочего освещения места работы (схема и порядок подключения, расположение проводов (кабелей), светильников и т. д.);

- порядок применения ремонтного освещения (пониженного напряжения);

- меры безопасности при работе с растворо-бетономешалкой, малярной станцией, грузоподъемным механизмом и т. д.;

- меры безопасности при выполнении электрогазосварочных работ, в том числе при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, изморось и т. д.) и в закрытых сосудах;

- меры безопасности при работе с электрифицированным инструментом (дрель, отрезная машинка, гайковерт, рубанок, циркулярная пила и т. д.);

- меры безопасности при работе с вибратором (применение пониженного напряжения);

- порядок подключения и заземления применяемого электрооборудования, места расположения коммутационных аппаратов, способ исполнения вводного устройства, действия персонала при попадании людей под напряжение (в каком месте и какой коммутационный аппарат следует отключить и т. п.);

- организацию работ в охранной зоне ВЛ электропередачи, радиотрансляционной сети, связи и т. п. с применением спецтехники (грузоподъемный кран, вышка, подъемник, экскаватор, погрузчик и т. д.);

- определить порядок выдачи наряда-допуска;

- определить необходимость назначения ответственных работников;

- определить и указать допустимые расстояния приближения людей, оснастки, материалов, техники и т. д. к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- определить порядок и способы заземления шасси техники.

Рекомендации по безопасности выполнения работ на высоте и верхолазных работ

При работе на ОРУ подстанций напряжением 35 кВ и выше (электростанций), пристанционном узле электростанций

Необходимо указать:

- способы страховки персонала;

- конкретные места крепления предохранительных поясов, страховочных канатов; места и способы подъема персонала на высоту;

- способы, места подъема (опускания) оборудования, материалов, запчастей, инструментов;

- меры безопасности при сборке лесов, установке подмостей, настилов; порядок подъема (спуска) персонала;

- порядок и места складирования (размещения) груза;

- опасную зону, где не допускается нахождение персонала.

При работе на ВЛ электропередачи напряжением 0,4 кВ и выше, трансформаторных подстанциях (ТП) напряжением 6—10/0,4 кВ

Необходимо указать:

- места установки подъемника (вышки);

- способ страховки персонала при подъеме на анкерные металлические опоры;

- способ и меры безопасности при сборке и разборке металлических разборных лестниц для подъема людей на центрифугированные опоры;

- места крепления предохранительных поясов, страховочных канатов к элементам опоры, конструкциям ТП;

- способ страховки персонала при переходе с корзины подъемника (вышки) на опору;

- опоры, подлежащие раскреплению перед подъемом на них персонала;

- способы и методы раскрепления опор;

- способ (метод) подъема (опускания) материалов, запчастей, инструментов и т. д.;

- порядок применения, способы крепления приставных лестниц при работе на ТП;

- опасную зону, где не допускается нахождение персонала.

При работе на тепломеханическом оборудовании, зданиях, сооружениях

Необходимо указать:

- места установки опорных лесов, способы их крепления;

- технологическую последовательность сборки (устройства) лесов, подмостей, временных площадок;

- места и способы крепления кронштейнов настилов;

- места и способы страховки персонала с помощью канатов, предохранительных поясов;

- способы (методы) и места подъема груза (материала, запчастей, оборудования, инструментов);

- места и способы складирования груза на лесах (подмостях), настилах;

- места и способы крепления подвесных лесов;

- места и способы подъема (прохода) персонала на леса, площадки и т. п. и спуска с лесов, площадок, подмостей;

- опасную зону, где не допускается нахождение персонала.

Рекомендации по безопасности работ по перемещению грузов с применением грузоподъемных машин и механизмов (ГПМ) (кранов, подъемников, вышек, лебедок, бурильнокрановых установок, талей, грузовых блоков и т. д.)

Необходимо указать:

- опасную зону (зону падения и отлета груза, опускания стрелы, тары и т. п.), где не допускается нахождение персонала;

- места установки ГПМ;

- места и способы крепления лебедок, талей, блоков и т. п.;

- схемы строповки (обвязки) грузов;

- места нахождения людей (стропальщиков, технологических рабочих, водителей автомобилей) по двум позициям:

- при строповке (обвязке) груза;

- при перемещении груза;

- места и способы складирования груза;

- допустимое расстояние приближения поворотной части автокрана к стенам, колоннам, зданиям, сооружениям;

- допустимое расстояние установки ГПМ до котлована, траншеи;

- порядок и меры безопасности при выполнении работ по перемещению груза двумя кранами;

- порядок и меры безопасности при перемещении груза над перекрытиями зданий и т. п., в которых находятся люди;

- порядок и меры безопасности при погрузке, разгрузке полувагонов (вагонов), железнодорожных платформ, автомашин (способы и методы подъема (спуска) людей) и т. д.;

- порядок и меры безопасности при перемещении грузов над действующим оборудованием;

- допустимый сектор перемещения грузов;

- условия безопасного производства работ в местах интенсивного движения транспортных средств, пешеходов.

Рекомендации по безопасности выполнения земляных работ

Необходимо указать:

- глубину и крутизну траншеи (котлована);

- способы и места укрепления откосов;

- места и способы спуска людей в траншеи (котлованы);

- допустимое расстояние установки ГПМ к краю траншеи (котлована);

- маршрут трассы кабельных линий (КЛ) электропередачи (связи и т. п.);

- способы и меры безопасности при работе в охранной зоне КЛ электропередачи;

- при работе с землеройной техникой, ГПМ и механизмами в охранной зоне ВЛ электропередачи — допустимое расстояние приближения ковша, стрелы и т. п. к проводам ВЛ;

- действия персонала, в том числе машинистов, водителей, при случайном (ошибочном) касании частей машин и механизмов проводов ВЛ электропередачи, находящейся под напряжением, и т. д. Следует обратить внимание на необходимость заземления шасси до производства работ;

- способы рассредоточения (распределения) нагрузки на грунт от машин, механизмов, оборудования, материалов во избежание обрушения грунта;

- места и способы складирования оборудования, материалов, вынимаемого грунта;

- маршрут проезда к рабочим местам транспортных средств, спецмашин и механизмов;

- места установки (стоянки) транспортных средств, спецмашин и механизмов;

- условия безопасного производства работ в местах интенсивного движения транспортных средств и пешеходов;

- порядок ограждения и освещения опасной зоны работ.

Рекомендации по безопасности выполнения газоопасных работ

Необходимо указать:

- перечень камер, колодцев, сосудов, в которых возможно появление вредных, ядовитых газов;

- способы (методы) анализа газов;

- способы (методы) вентиляции камеры, колодца, сосуда;

- способы и устройства освещения внутри камеры, колодца, сосуда (применение пониженного напряжения);

- средства защиты (спасения) людей от возможного вредного влияния газов;

- способы спуска и страховки людей при работе в камере, колодце, сосуде;

- способы выполнения электрогазосварочных работ, работ с электрифицированным инструментом и других работ в камере (колодце), сосуде;

- способы (методы) эвакуации персонала из камеры (колодца), сосуда в аварийных случаях.

Рекомендации по детальной разработке ППР по перемещению грузов с применением грузоподъемных машин и механизмов (ГПМ)

Проект производства работ (ППР) с применением ГПМ должен разрабатываться перед началом производства всех видов работ, где невозможно применение ТК.

Основные разделы ППР:

- задание и условия на производство работ;

- квалификация и оптимальная численность привлекаемого к выполнению работ персонала;

- схема организации ремонтной площадки с ее графическим изображением и указанием мест установки ГПМ и других транспортных средств, а также складирования грузов и т. п.;

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений, инвентаря, оснастки;

- схемы строповки грузов (оборудования) с графическим изображением;

- схемы перемещения грузов (оборудования) с графическим изображением;

- способы, места складирования, укрепления грузов с графическим изображением;

- таблица (список) масс перемещаемых грузов с указанием их габаритов;

- характеристика (марка) крана, необходимого для выполнения работ (грузоподъемность, вылет стрелы);

- соответствие применяемого крана условиям производства работ (грузоподъемность, высота подъема крюковой подвески, сектор перемещения и т. д.);

- применяемые при производстве работ средства индивидуальной и коллективной защиты персонала (спецодежда и обувь, заземление, ограждение, плакаты и т. д.);

- условия производства работ в 30-метровой зоне ВЛ электропередачи или контактной сети городского электрифицированного транспорта, на ОРУ подстанций с указанием токоведущих частей, находящихся под напряжением, и расстояний до них; порядок выдачи наряда-допуска, назначения ответственных работников, согласования с владельцами ВЛ и т. п.;

- определение опасных зон и мест нахождения стропальщиков, водителя транспортного средства (автомашины, трактора и т. п.) при перемещении грузов, укладывании их в кузов (прицеп) или выгрузке груза;

- способы освещения ремонтной площадки;

- условия производства в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов, в стесненных условиях;

- условия установки и работы ГПМ вблизи откосов котлованов, траншей и т. п.;

- условия безопасной работы нескольких кранов на одной ремонтной площадке;

- условия перемещения грузов над перекрытиями, под которыми находятся производственные объекты, служебные помещения; условия перемещения грузов над действующим оборудованием и т. д.;

- технологическая последовательность выполнения работ.

Примечания.

1. ППР является неотъемлемой частью наряда-допуска.

2. Перед началом работ ответственный руководитель работ должен ознакомить с ППР под роспись весь персонал (крановщиков, стропальщиков, водителей автомашин, тракторов и спецмашин, других технологических рабочих).

Приложение 1

Перечень рекомендуемых нормативно-технических документов для разработки ППР и ТК

1. Свод правил СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (утв. постановлением Госстроя от 17.09.2002 № 122).

2. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1 «Общие правила». Глава 1.8 (утв. приказом Минэнерго от 09.04.2003 № 150).

3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», зарегистрированы 30.12.2020 № 61957).

4. Правила по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», зарегистрированы 15.12.2020 № 61477).

5. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97 (утв. Минтопэнерго 03.04.1997).

6. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций. РД 153-34.0-03.205-2001 (утв. приказом Минэнерго от 13.04.2001 № 113).

7. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», зарегистрированы 29.12.2020 № 61904).

8. Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ. РД 153-34.3-03.285-2002 (утв. РАО «ЕЭС России» 16.08.2002).

9. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», зарегистрированы 11.12.2020 № 61411).

10. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», зарегистрированы 15.12.2020 № 61471).

11. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утв. приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования», зарегистрированы 11.12.2020 № 61413).

12. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утв. приказом Минтруда от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», зарегистрированы 24.12.2020 № 61787).

13. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. РД 34.03.284-96 (утв. РАО «ЕЭС России» 25.04.1996).

14. ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1981 № 2404).

15. ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Система стандартов безопасности труда. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 № 2971).

16. ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) «Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 30.09.1991 № 1563).

17. ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 13.04.1989 № 66).

18. ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 28.11.1988).

19. ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 03.06.1987 № 107).

20. ГОСТ 27372-87 «Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 14.08.1987 № 173).

21. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» (введен постановлением Госстроя СССР от 13.12.1978 № 232).

22. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности „Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения“».

Приложение 2

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Главный инженер |  |
|  | ____________ | ________________ |
|  | (подпись) | (Ф. И. О.) |
|  | от «___» ___________20____года |  |

Проект производства работ

Задание на производство работ

_____________________________________________________________________________

Условия производства работ

_____________________________________________________________________________

Указания по заполнению проекта производства работ (ППР)

_____________________________________________________________________________

ППР заполняется руководителем ремонта или технологом (специалистом цеха, отдела, службы) и утверждается главным инженером предприятия. Руководитель ремонта (технолог, специалист) заполняет следующие пункты ППР:

1. Задание на производство работ.

2. Условия производства работ.

3. Схема организации ремонтной площадки*.

4. Схема строповки грузов*.

5. Схема складирования грузов*.

6. Таблица масс поднимаемых грузов с указанием габаритов.

7. Необходимый инвентарь и приспособления.

8. Характеристика грузоподъемности крана.

9. Дополнительные мероприятия по безопасности.

___________________________________

* К проекту производства работ должны быть приложены все упомянутые в нем схемы.

Общие требования по безопасному производству погрузочно-разгрузочных работ

1. При производстве погрузочно-разгрузочных работ необходимо выполнять требования настоящего проекта, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

2. Работник, ответственный за безопасное производство работ, стропальщики и машинист крана должны быть аттестованы и иметь при себе удостоверения.

3. Работник, ответственный за безопасное производство работ, обязан организовать работы в соответствии с пунктом 9.5 Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и настоящим ППР.

4. После установки кран необходимо заземлить и перед началом работ опробовать вхолостую.

5. Работа крана вблизи линий электропередачи напряжением выше 42 В на расстоянии ближе 30 м и на ОРУ подстанций (электростанций) проводится только по наряду-допуску.

6. Перед началом производства работ необходимо проинструктировать машиниста и стропальщиков, указать на оборудование, находящееся под напряжением.

7. Работы производить только при установленных выносных опорах.

8. При работе крана запрещается:

- нахождение людей в опасной зоне (под грузом и стрелой, а также в зоне «отлета» (падения) груза, запасных частей и т. п.);

- работать без защитных касок, рукавиц, спецодежды и спецобуви;

- поднимать и перемещать груз над людьми и кабиной автомашины, трактора и т. п.;

- нахождение людей в кабине машины, трактора, а также в кузове или тележке в момент перемещения груза;

- поднимать грузы, примерзшие к земле, засыпанные грунтом, защемленные или заложенные другими предметами;

- оттягивать груз или оставлять его в подвешенном состоянии.

9. Грузозахватные приспособления должны быть испытаны и иметь бирку с инвентарным номером, указанием грузоподъемности и даты испытания (изготовления).

10. Стропальщик, подающий сигналы машинисту, должен иметь нарукавную отличительную повязку и сигнальный жилет.

Таблица масс и габаритов грузов

| Наименование груза | Масса, т | Габариты, м |
| --- | --- | --- |

Техническая характеристика крана со стрелой ___ м

| Наименование | Ед. изм. | На опорах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Вылет стрелы | м |  |  |  |  |  |
| 2. Грузоподъемность | т |  |  |  |  |  |
| 3. Высота подъема крюка | м |  |  |  |  |  |

Инвентарь и приспособления

| Наименование | Количество | Грузоподъемность, т | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительные мероприятия по безопасности:

ППР разработал_______________________________________________________

(должность, подпись, Ф. И. О., дата)

Согласовал _______________________________________________________________

(должность, Ф. И. О., подпись, дата)

ППР для исполнения получил: ______________________________________________

Работник, ответственный за безопасное производство работ с кранами

___________________________________________________________________________

(подпись, Ф. И. О., дата)

С ППР ознакомил __________________________________________________________

(подпись, Ф. И. О., дата)

С ППР ознакомлены:

Машинист _________________________________________________________________

(подпись, Ф. И. О., дата)

Стропальщики _____________________________________________________________

(подпись, Ф. И. О., дата)

Приложение 3

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Главный инженер |  |
|  | ____________ | ________________ |
|  | (подпись) | (Ф. И. О.) |
|  | от «___» ___________20____года |  |

Проект производства работ по демонтажу ВЛ 6–10 кВ №________от ПС________

Приложение к наряду-допуску №________

1. Состав бригады:

производитель работ ____________________________________________________

члены бригады __________________________________________________________

стропальщики __________________________________________________________

машинист ГПМ (БКМ) (П(В)) _____________________________________________

2. Применяемые машины и механизмы (автокран, подъемник, БКМ, трактор и т. д.; указать тип, характеристику) ___________________________________________

3. Применяемые грузозахватные приспособления и оснастка (стропы, канаты, багры, ухваты, ножницы и другие приспособления для ломки бандажей и т. д.) _____________________________________________________________________________

4. Схема ВЛ 6–10 кВ, подлежащая демонтажу*

_______________________________

* К проекту производства работ по демонтажу должна быть приложена упомянутая схема.

5. Технология выполнения работ

5.1. Вывести линию в ремонт согласно наряду-допуску.

5.2. Подготовить рабочее место.

5.3. Допустить бригаду к работе.

5.4. Провести целевой инструктаж.

5.5. Укрепить опоры при отсутствии подъемника (вышки).

5.6. Снять вязки проводов с изоляторов демонтируемых опор.

5.7. Опустить провод на землю с помощью бесконечного каната и собрать его.

5.8. С приставной лестницы (вышки, подъемника) на высоте 3,5–4 м от земли укрепить захват (строп).

5.9. Бурокрановой машиной подбурить опору, освободив ее от защемления землей.

5.10. С помощью автокрана выдернуть опору из грунта и уложить на землю (тележку трактора или автомашину).

5.11. Свезти все опоры трактором в одно место и погрузить на тележку трактора (автомашину).

5.12. Убрать рабочее место и удалить с рабочего места бригаду.

5.13. Закрыть наряд-допуск.

5.14. Доложить диспетчеру.

6. Меры безопасности

6.1. Всему персоналу работать в защитных касках, рукавицах, спецодежде и спецобуви.

6.2. Подъем на дефектные опоры без подъемника (вышки) или предварительного раскрепления опоры запрещен.

6.3. Создание одностороннего тяжения проводов при нахождении на опоре человека и без предварительного укрепления опоры запрещено.

6.4. Без подбуривания опоры БКМ и освобождения ее от земли выем опоры из земли автокраном (БКМ) запрещен.

6.5. При опускании опоры на землю людям в опасной зоне (ближе 10 м) находиться запрещено.

6.6. При погрузке опор персоналу запрещено находиться в кабине и кузове автомашины или трактора, на тележке.

| 7. Проект составил _____________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |  |  |
| Согласовал ____________________________________________________________ |  |  |
| (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |  |  |
| 8. Проект для исполнения получил | _______________________________________ |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |

| 9. Подписи ознакомленных с ППР | _______________________________________ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |
|  | _______________________________________ |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |
|  | _______________________________________ |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |
| С ППР ознакомил _______________________________________________________ |  |
| (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |  |

Приложение 4

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Главный инженер |  |
|  | ____________ | ________________ |
|  | (подпись) | (Ф. И. О.) |
|  | от «___» ___________20____года |  |

Проект производства работ по демонтажу ВЛ-0,4 кВ №______ от ТП №_____село (деревня)__________ c применением автокрана (БКМ)

Приложение к наряду-допуску №____

1. Состав бригады:

производитель работ ____________________________________________________

члены бригады __________________________________________________________

стропальщики __________________________________________________________

машинист ГПМ (БКМ) (П(В)) _______________________________________________

2. Применяемые машины и механизмы __________________________________________

(тип, характеристика)

3. Применяемые грузозахватные приспособления и оснастка (стропы, канаты, ухваты и т. п.) _____________________________________________________________

4. Схема ВЛ-0,4 кВ, подлежащая демонтажу*

______________________________________

* К проекту производства работ по демонтажу должна быть приложена упомянутая схема.

5. Технология выполнения работ

5.1. Вывести линию в ремонт согласно наряду-допуску.

5.2. Подготовить рабочее место.

5.3. Допустить бригаду к работе.

5.4. Провести целевой инструктаж.

5.5. Укрепить опоры при отсутствии подъемника (вышки).

5.6. Демонтировать перекидки 0,4 кВ и провода радиосети от зданий, используя лестницу или подъемник (вышку).

5.7. Демонтировать провода, изоляторы, по возможности используя подъемник или вышку.

5.8. Собрать провод, изоляторы и т. п.

5.9. Подбурить (подкопать) опору (приставку), предварительно застропив опору, страхуя ее автокраном; освободить опору (приставку) от защемления землей.

5.10. Демонтировать опоры (опоры с приставкой).

5.11. Опоры, приставки свезти трактором в одно место и погрузить автокраном на тележку трактора (автомашину).

5.12. Убрать рабочее место и удалить с рабочего места бригаду.

5.13. Закрыть наряд-допуск.

5.14. Доложить диспетчеру.

6. Меры безопасности

6.1. Всему персоналу работать в защитных касках, рукавицах, спецодежде и спецобуви.

6.2. Подъем на дефектные опоры без подъемника (вышки) или предварительного раскрепления опоры запрещен.

6.3. Создание одностороннего тяжения проводов при нахождении на опоре человека и без предварительного раскрепления опоры запрещено.

6.4. Без подбуривания опоры БКМ и освобождения ее от земли выем опоры из земли автокраном (БКМ) запрещен.

6.5. При опускании опоры на землю людям в опасной зоне (ближе 10 м) находиться запрещено.

6.6. При погрузке опор персоналу запрещено находиться в кабине и кузове автомашины или трактора, на тележке.

| 7. Проект составил _____________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |  |  |
| Согласовал ____________________________________________________________ |  |  |
| (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |  |  |
| 8. Проект для исполнения получил | _______________________________________ |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |

| 9. Подписи ознакомленных с ППР | _______________________________________ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |
|  | _______________________________________ |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |
|  | _______________________________________ |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |
| С ППР ознакомил _______________________________________________________ |  |
| (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |  |

Приложение 5

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Главный инженер |  |
|  | ____________ | ________________ |
|  | (подпись) | (Ф. И. О.) |
|  | от «___» ___________20____года |  |

Технологическая карта на замену КТП 6/10—0,4 кВ №___от ПС______

Приложение к наряду-допуску №______

1. Состав бригады:

производитель работ ____________________________________________________

члены бригады __________________________________________________________

стропальщики __________________________________________________________

машинист ГПМ (БКМ) (П(В)) _______________________________________________

2. Применяемые машины и механизмы (автокран, БКМ; указать тип, характеристику): _____________________________________________________

3. Применяемые грузозахватные приспособления и оснастка (стропы, лестницы, канаты и т. п.): ___________________________________________________

4. Схема установки автокрана*

_______________________________

* К проекту производства работ по демонтажу должна быть приложена упомянутая схема.

5. Технология выполнения замены КТП

5.1. Вывести в ремонт КТП по наряду-допуску.

5.2. Подготовить рабочее место.

5.3. Допустить бригаду к работе.

5.4. Провести целевой инструктаж.

5.5. Отсоединить спуски 6–10 кВ ЛЭП и выходы 0,4 кВ ЛЭП.

5.6. Расшиновать силовой трансформатор.

5.7. Установить автокран на безопасном расстоянии от ВЛ 6–10 кВ.

5.8. Присоединить (зацепить) стропы за трансформатор, используя проушины, крюки.

5.9. Снять силовой трансформатор.

5.10. Демонтировать шкаф КТП.

5.11. Произвести монтаж нового шкафа КТП.

5.12. Произвести установку силового трансформатора.

5.13. Произвести измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора.

5.14. Произвести «обвязку» трансформатора со стороны 6–10 кВ и 0,4 кВ, присоединить заземляющие проводники к нулю, корпусу трансформатора и КТП в двух местах.

5.15. Подсоединить выходы 0,4 кВ ЛЭП и спуски 6–10 кВ ЛЭП.

5.16. Произвести замер сопротивления контура заземления КТП.

5.17. Убрать рабочее место и удалить бригаду.

5.18. Закрыть наряд-допуск.

5.19. Ввести КТП в работу.

5.20. Замерить уровни напряжения и нагрузку на стороне 0,4 кВ.

5.21. Доложить диспетчеру.

6. Меры безопасности

6.1. Перед началом работ после установки кран заземлить.

6.2. Всему персоналу работать в защитных касках, рукавицах, спецодежде и спецобуви.

6.3. При подъеме и перемещении груза персоналу не находиться в опасной зоне (под грузом, стрелой, в кабине и кузове автомашины, прицепе).

6.4. Груз разворачивать при помощи привязанного к нему каната или багром (ухватом).

6.5. Кран располагать так, чтобы разворот стрелы был в стороне от ВЛ 6–10 кВ, при необходимости выставить сигнальные шесты, плакаты, флажки и т. п.

| 7. Технологическую карту составил ___________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |  |  |
| Согласовал ____________________________________________________________ |  |  |
| (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |  |  |
| 8. ТК для исполнения получил | _______________________________________ |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |

| 9. Подписи ознакомленных с ППР | _______________________________________ |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |
|  | _______________________________________ |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |
|  | _______________________________________ |
|  | (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |
| С ППР ознакомил _______________________________________________________ |  |
| (должность, подпись, Ф. И. О., дата) |  |